## Aprox GPM Calc
Flow In Horizontal Pipe
Distance x in inches
|  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32
| Nominal Pipe Size | 2 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112
|  | 2.5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
|  | 3 | 93 | 108 | 123 | 139 | 154 | 169 | 185 | 200 | 216 | 231 | 246
|  | 4 | 159 | 186 | 212 | 239 | 266 | 292 | 318 | 345 | 372 | 398 | 425
|  | 5 | 250 | 292 | 334 | 376 | 417 | 459 | 501 | 543 | 585 | 627 | 668
|  | 6 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 662 | 722 | 782 | 842 | 902 | 962
|  | 8 | 627 | 732 | 837 | 942 | 1047 | 1150 | 1255 | 1360 | 1465 | 1570 | 1675
|  | 10 | 980 | 1145 | 1310 | 1475 | 1635 | 1800 | 1965 | 2130 | 2290 | 2455 | 2620
|  | 12 | 1415 | 1650 | 1890 | 2125 | 2360 | 2595 | 2830 | 3065 | 3300 | 3540 | 3775
Pipe Size(D): | 3
Distance (X): | 12 |  | Distance x in inches 20 70 100: Approximate GPM:; Distance x in inches 32 112 160: 93